「문화예술로 시민 삶에 활력을․․․」

	<2026년 성환문화회관>
	정밀안전진단/내진성능평가 및 정기안전점검 용역 과업지시서

[천안예술의전당 문화회관팀]

총칙

용역 명칭

2026년 성환문화회관 정밀안전진단/내진성능평가 및 정기안전점검 용역

과업 목적

본 과업은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제 11조, 제12조, 『지진·화산재해대책법』제14조, 제15조 및 제16조에 따른 규정에 따라 시행하는 정기안전점검, 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보함과 「기존 공공시설물 내진보강 기본계획」 등에 따른 소관 시설물에 대해여 해당 내진설계기준에서 규정하고 있는 목표성능을 만족하는지와 내진보강 여부를 판단하는 것을 목적으로 한다.

과업의 내용

시설물 개요

◎ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성진로 15(성환읍 성월리 79)

시설물명	구조형식	연면적(㎡)	층수	준공년도	비고
천안시성환문회회관	철근콘크리트구조,라멘조	4,838.1㎡	-1/2	1994.04.20.	3종

과업 범위

Ⅰ.상반기(착수일~2026.6.30.까지)

정밀안전진단

시설물 관련도서 검토 및 계획수립

기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력 확인

현장조사

제반관련 시험 및 측정

부재별, 시설물별 조사결과 검토 및 분석

상태평가 및 상태평가등급 산정

안전성평가 및 안전성평가등급 산정

종합평가 및 종합평가등급 산정

보수․보강공법 제시

보고서 작성

진단 결과 시설물통합정보시스템(FMS)에 등록 및 승인요청

내진성능평가

문헌분석 및 설계도서 등 기초자료 검토

현장조사 및 지반조사

내진성능평가

내진보강대책(내진보강방법 등) 제시(해당시)

유지관리방안 제시(해당시)

종합결론

보고서 작성

내진성능평가 검증 시 요구하는 내용에 대한 설명 및 대응

평가 결과 시설물통합정보시스템(FMS)에 등록 및 승인요청

Ⅱ.하반기(~2026.7.1.~2026.12.31.까지)

1) 정기안전점검

가) 자료수집 및 분석

나) 현장조사

다) 상태평가

라) 안전성평가(선택과업이 있을 경우)

마) 보수ㆍ보강방법(선택과업이 있을 경우)

바) 보고서 작성

사) 점검 결과 시설물통합정보시스템(FMS)에 등록 및 승인요청

과업수행기간

본 과업기간은 계약일로부터 2026년 12월 31일까지로 하며, 다음과 같은 사유로 계약조건에 따라 과업 수행기간을 연장할 경우에는 발주 기관장의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 본 용역의 일부 또는 전부의 변경이 불가피 할 때

관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

민원발생에 의해 조사업무 수행이 불가능 할 때

일반지침

과업수행 방법

본 과업지시서는 『정밀안전진단 및 내진성능평가 용역』과 『정기안전점검 용역』을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 이 과업지시서의 내용에 의하여 수행하고 세부적인 사항이나 명시되지 않은 사항은 관련법령, 규칙, 규정 및 정부 제정 각종 지침서에 의거 발주처와 계약상대자가 협의하여 수행하여야 한다.

착수신고서 제출

계약상대자는 계약 체결일로부터 7일 이내에 아래내용을 포함한 과업수행의 착수와 관련한 서류를 2부(원본) 제출하여야 한다.

착수신고서

책임기술인 선임계(경력사항 확인서, 관련 자격증 사본, 교육이수증 사본, 재직증명서 첨부)

분야별책임기술인 선임계(경력사항 확인서, 관련 자격증 사본, 교육이수증 사본, 재직증명서 첨부)

과업 예정공정표

서약서, 보안각서, 참여기술인 보안날인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 감독관의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

착수신고서의 내용 변경

추가 조사 및 기술인문 등 주요방침의 설정 또는 변경

기타 감독관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

감독관은 본 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

기술인력 동원현황

과업 추진현황 및 수행상태

기타 확인이 필요한 사항

계약상대자의 책임

계약상대자의 책임범위

계약상대자는 감독관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 완료 후에도 이러한 사항에 대한 감독관의 수정, 보완요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정, 조치하여야 한다.

성과품에 대한 재조사 등

본 과업수행에 있어 감독관이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 보완할 사항에 대하여는 재조사 등을 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

문서의 기록비치

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성, 비치하여야 하며, 관계기관의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

법률준수의 의무

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다.

공정 보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 점검책임기술자의 확인을 받아 관리주체에 제출하여야 한다.

과업추진내용 및 공정현황

과업수행상 중요 문제점 및 대책

참여기술자 현황

다음 달 과업수행 계획

과업수행계획서

계약상대자는 착수일로부터 10일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다. (승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

과업수행 개요

과업수행 계획

과업수행방법에 따른 각 항목별 조사방법 제시, 예정공정표 작성

과업수행을 위한 조직체계 및 인원투입 계획서

투입인원의 업무범위 및 책임

과업수행 방법

세부 절차 및 기법

장비투입 계획서

보안대책 및 안전관리 대책

라. 그 밖의 발주처에서 과업에 필요로 하여 요청하는 서류

법령 적용

법령적용

시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법

시설물 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2025-470호, '25.09.01.)

지진·화산 재해 대책법, 지진재해대책법 시행령

건축법(시행령), 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

건축법 건축구조기준

콘크리트 구조설계기준(국토교통부)

콘크리트 표준시방서(국토교통부)

기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령

건설기술진흥법 품질시험 규정

상기 항에 규정되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 수행한다.

안전관리

일반

안전점검 등을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

안전점검 등의 종사자의 안전

안전점검 등을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핌 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

공공의 안전

공공의 안전 측면에서 관리주체는 시설물의 안전점검 등의 실시 기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술인은 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주처가 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 교체를 요구 할 수 있으며 계약 상대자는 즉시 교체하여야 한다.

이 과업에 참여하는 기술인이 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행 할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술인으로 즉시 교체하고 발주처의 승인을 받아야 한다.

용어의 해석

과업지시서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 관리주체와 계약상대자가 상호 협의하여 결정해야 하며, 이견이 좁혀지지 않는 경우엔 관련 상위 기관의 명령에 따른다.

세부지침

정밀안전진단(점검) 계획 및 세부사항

점검 계획

일 반

점검계획은 현장에서의 사전조사를 실시한 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

- 현장여건 및 문제점

- 시설관리자 및 주민의견 청취

- 제반시설 관련자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항에 대한 사전 정보를 갖고 점검에 임하도록 한다.

점검 계획 수립

사전조사시 수집된 자료를 검토 후 점검계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 조사범위 및 항목결정

- 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 점검계획에 맞추어 결정

- 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우 별도 조사항목 포함

(2) 기존 점검자료 검토

- 기발견된 결함의 확인을 위해 검토

(3) 분야별 소요인원 및 구성

- 분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획수립

(4) 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

(5) 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

(6) 진단범위 및 안전성에 대한 판단

(7) 진단장비 선정

구조물의 진단에 필요한 재료시험 장비, 측량장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사 항목에 부합되는 장비를 준비하도록 한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 점검장비에 의한 측정이 가능하도록 사다리, 고소차, 교량점검차, 비계, 점검보트, 예인선 및 부선 등을 준비한다.

이러한 장비선정 시에는 다음의 항목을 고려한다.

① 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

② 장비위치에 따른 교통통제의 필요성

③ 장비설치에 따른 지장물 존재여부

(8) 접근방법 결정

- 교량 하면(바닥판 하면, 거더 하면, 박스거더 내부, 하부구조 두부, 교량받침 등)에 대한 현장조사시에는 사다리, 고소차, 교량점검차, 비계 설치, 사다리 설치 등 현장여건에 따라 안전을 고려한 최선의 방법을 선택한다.

- 교량점검차의 접근이 불가능한 수중구간의 접근은 예인선 및 부선에 고소차를 태워 실시하되 안전장치의 착용 등을 통해 안전에 유의하며, 특히 기상상태에 주의한다.

(9) 진단종사자의 안전

- 점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

(10) 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

과업 수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 제규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

(1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

(2) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침

(3) 건설기준코드(구 도로교 설계기준)

(4) 건설기준코드(구 콘크리트 표준시방서)

(5) 건설기준코드(구 콘크리트 구조기준)

(6) 건설기준코드(구 철도설계기준(철도교편))

(7)「산업표준화법」에 의한 한국산업규격(KS)

(8) 국토교통부 발행 각종 관련 건설기준코드(구 표준시방서 등)

점검 실시 세부 사항

관리주체가 보존하는 감리보고서․시설물관리대장 및 설계도서 등 관련서류와 다음에 명시된 자료를 수집하고 검토․분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

① 설계도서

시설물의 준공도서로서 종․평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리․수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

② 시설물관리대장

③ 시공관련 자료

④ 안전점검 및 정밀안전진단 자료

⑤ 보수․보강공사 자료

현장 조사 및 제반관련 시험 실시

(1) 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

(2) 현장조사는 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험을 실시하여 부재별로 상태평가에 활용한다.

(3) 상세 외관조사시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토 실시한다.

세부시설별 조사사항

(1) 철근콘크리트 구조

철근콘크리트 구조의 조사항목은 다음과 같으며, 여기서, 철근콘크리트 구조에는 라멘구조, 벽식구조, 프리캐스트콘크리트구조, 무량판구조 등의 구조형식을 포함한다.

철근콘크리트 구조의 조사항목

구 분	조사항목	내 용
구조안전성	부재내력	기둥, 보, 내력벽, 슬래브 등 주요부재의 내력검토(도서)
부재상태 및 내 구 성	콘크리트 강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재규격
	철근배근 상태	철근배근 간격, 피복두께
	균열	균열길이, 균열폭, 면적률
	콘크리트 탄산화	탄산화 깊이
	철근부식	철근부식상태 및 부식환경
	표면 열화	박리, 박락 및 층분리, 누수 및 백태, 철근노출
	염화물함유량	염화물이온 함유량
	실내시험(필요시)	코어강도, 단위중량 등
변위ㆍ변형	기울기	건축시설물 기울기
	부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

(2) 강구조

강구조의 조사항목

구 분	조사항목	내 용
구조안전성	부재 내력	기둥, 보, 슬래브 등의 주요부재의 내력검토(도서)
	접합부 내력	기둥-기둥, 보-보, 기둥-보, 주각부 등의 주요부위의 내력검토(도서)
부재 상태 및 내구성	강재의 강도 및 규격	강재 인장·항복강도(도서검토) 및 부재규격
	용접 접합상태	용접부 결함(균열 및 언더컷 등)
	볼트 접합상태	볼트 누락, 풀림, 이완 등
	강재의 부식도	방청도장과 강재 부식 상태
	접합재 부식도	용접 및 볼트접합부 부식 상태
	내화피복	내화피복 두께 및 손상여부
변위·변형	기울기	건축시설물 기울기
	부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

(3) 철골ㆍ철근콘크리트 구조

철골ㆍ철근콘크리트 구조의 조사항목

구 분		조사항목	내 용
구조안전성		부재내력	기둥, 벽, 보, 슬래브 등의 내력검토(도서)
부재 상태 및 내구성	철근콘크리트구조	콘크리트 강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재의 규격
		철근배근 상태	철근배근 간격, 피복두께
		균열	균열길이, 균열폭, 면적률
		콘크리트 탄산화	탄산화 깊이
		철근 및 접합재 부식	철근 및 접합재 부식상태 및 부식환경
		표면 열화	박리, 박락 및 층분리, 누수, 백태, 철근노출
		염화물함유량	염화물이온 함유량
		실내시험(필요시)	코어강도, 단위중량 등
	강구조	강재의 규격	강재 인장·항복강도(도서검토) 및 부재규격
		용접 접합상태	용접부 결함
		볼트 접합상태	볼트 누락, 풀림, 이완
		강재의 부식도	방청도장 및 강재 부식상태
		접합재 부식도	용접 및 볼트접합부 부식
		내화피복	내화피복 두께 및 손상
변위ㆍ변형		기울기	건축시설물 기울기
		부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

(4) 조적조

조적조의 조사항목

구 분	조사항목	내 용
구조안전성	부재내력	내력벽, 보, 슬래브 등의 내력검토(도서)
부재상태 및 내 구 성	콘크리트 강도	콘크리트 압축강도
	부재의 규격	내력벽, 보, 슬래브, 조적벽체 등의 규격
	철근배근 상태	철근배근 간격, 피복두께
	균열	균열길이, 균열폭, 면적률
	콘크리트 탄산화	탄산화 깊이
	철근 및 접합재부식	철근 및 접합재 부식상태 및 부식환경
	표면 열화	박리, 박락 및 층분리, 누수 및 백태, 철근노출
	염화물함유량	염화물이온 함유량
	실내시험(필요시)	코어강도, 단위중량, 조적벽체 개체강도 등
변위ㆍ변형	기울기	건축시설물 기울기
	부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

(5) 공중이 이용하는 부위 : 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 조사항목

구분		조사항목	내 용
추락방지시설	부재 상태 및 내구성	규격	지지구조 철물, 연결재 등의 규격
		접합 및 고정상태	지지구조 철물, 연결재 등의 접합 및 고정상태
		탈락 및 파손	지지구조 철물, 연결재 등의 탈락 및 파손 유무
		부식도	지지구조 철물, 연결재 등의 부식유무
	변위ㆍ변형	처짐변형	지지구조 철물, 연결재 등의 처짐 및 변형유무
도로 포장	포장상태 및 내구성	아스팔트 상태	균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모 발생 상태
		콘크리트 상태	균열, 마모, 박리, 파손 발생 상태
		신축이음 전후, 구조물 경계부	단차, 파손 발생 상태
		곡선부, 중차량 통행차로	마모, 바퀴자국 발생 상태
		배수구 주변	물고임 발생 상태
도로부 신축 이음부	본체 설치상태 및 부재 내구성	설치 및 관리상태	충격음, 본체유동 및 파손, 누수, 유간부족 및 과다, 유간 오물퇴적 발생 상태
		고무재	고무판 마모, 강판노출 및 부식 상태
		강재	강재 연결부 이완 및 파손 상태
	후타재 설치상태 및 부내구성		단차(본체, 교면포장, 접속슬래브), 균열 및 파손 발생 상태
환기구 등의 덮개	부재 상태 및 내구성	규격	지지구조 및 연결재 등의 규격
		접합 및 고정상태	지지구조, 연결재 등의 접합 및 고정상태
		탈락 및 파손	지지구조, 연결재 등의 탈락 및 파손 유무
		부식도	지지구조, 연결재 등의 부식 유무
		걸침턱 및 추락방지시설	걸침턱, 추락방지시설 등의 상태 및 유무
	변위ㆍ변형	처짐변형	환기구 덮개 등의 처짐 및 변형 유무

(6) 기타시설 : 외벽마감재

외벽마감재 조사항목

구분		조사항목	내 용
외벽 마감재	부재상태 및 내구성	균열발생 상태	균열 폭 및 면적률, 발생 형태
		붙임모르타르 상태	들뜸, 박락, 노후정도
		연결철물 시공 상태	지지구조 철물 및 연결재 노후상태 등
		균열방지 조치 상태	하중분산(조적턱, 앵글선반 등), 신축줄눈
	변위·변형	기울기 및 배부름	면외방향 기울기 및 배부름 발생 유무

선택과업

선택과업은 과업수행 전 계약상대자와 합동으로 실시한 사전조사 결과에 따라 조사 항목을 선정하며, 과업수행 중에 발생되는 항목은 협의하여 추진한다.

상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 지침의 상태평가기준에 따라 실시한다.

정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가결과를 결정한다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검등을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검․정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

(정밀안전점검에서는 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검등의 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.)

안전성평가(안전점검의 경우 선택과업)

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 지침의 안전성 평가 기준에 따라 시설물의 안전성 평가 결과를 결정한다.

보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

종합평가 및 안전등급 지정

(1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 지침의 종합평가기준에 따라 시설물의 종합평가결과를 결정한다.

(2) 안전점검등(정기안전점검은 제3종시설물에 한한다)을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

다만 안전점검등 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수․보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

보수․보강방법(안전점검의 경우 선택과업)

(1) 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상 시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수・보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

(2) 보수․보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서, 콘크리트 보수·보강 요령, 공동주택 하자판정 기준 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

(3) 보수․보강의 수준의 결정

보수․보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.

현상유지(진행억제)

실용상 지장이 없는 성능까지 회복

초기 수준이상으로 개선

개축

(4) 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수․보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물 관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수․보강공법을 선정하여야 한다.

(5) 보수․보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수․보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

보수보다는 보강을, 보조부재보다는 주부재를 우선하여 실시한다.

시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

(6) 유지관리 방안 제시(선택과업)

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

내진성능평가 세부사항

내진성능평가

내진성능평가는 ‘기존 시설물(건축물)의 내진성능 평가 및 향상요령(한국시설안전공단)’을 참조한다.

내진성능평가는 예비평가와 상세평가 순으로 시행하되, 예비평가 시행 결과에 대해 내진성능평가 책임검증위원 및 발주처와 협의 후 필요에 따라 상세평가를 시행한다.(단, 예비평가 단계에서 내진성능을 만족하여 협의 후 상세평가를 생략하는 경우, 미 집행된 과업에 대해서는 계약변경 한다.)

작성 또는 보유 도면, 구조계산서 등 설계도서와 현장조사내용 등을 통해 수집된 자료를 활용하여 요구성능수준을 판정한다.

설계변경 또는 구조변경 사항을 고려하여 시행하여야 하며, 보강방법에 따라 일관된 내진해석방법을 적용하여야 한다.

내진보강대책 제시

내진성능평가 결과 목표성능 미달 시 내진보강대책을 제시하여야 한다.

내진보강대책은 다음 조건을 고려하여 최적의 내진성능 향상방안(보강공법)을 제시하여야 한다.

(1) 보강대상 시설물의 용도에 따른 공법의 적정성 및 보강효과 고려

(2) 보강부위의 안전성 및 공법의 경제성 고려

(3) 공법 선정 시 유사공법 비교 검토로 최적의 보강방안 채택

일반공법을 우선적으로 고려하되 특수공법이 사용되어야 하는 경우, 이에 대한 필요성과 타당성 분석내용을 제시하여야 한다.

(4) 보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공 시 제약조건 고려

(5) 공법의 구조적 안정성, 경제성, 현장 적용성 고려 등

유지관리방안 제시(해당시)

시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

본 과업수행 중 파악한 유지관리 상 문제점은 적절한 보완대책을 작성하여 유지관리 개선 사항으로 제시하여야 한다.

발주처, 자문 및 검증 단계 요구사항에 대한 대응

계약상대자는 과업 수행 중 발주처, 자문위원(필요시) 및 검증 수행자 요구사항에 대하여 조치계획과 조치 결과를 보고해야 한다.

종합결론 제시

계약상대자는 과업 수행 결과와 발주처 및 검증위원 요구사항에 대한 조치사항 등을 종합하여 결론을 제시한다.

성과품 작성 및 제출

보고서 작성

정밀안전진단 및 정기안전점검

일반

안전점검등 결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성․제출하여야 한다.

정기안전점검 보고서에 포함될 사항

(1) 서두

보고서의 표지 다음에 정기안전점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(정기안전점검을 실시한 기관의 장)

∘ 정기안전점검 결과표, 정기안전점검 실시결과 요약표

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

(2) 현장조사

과업내용에 의거 실시한 현장조사 내용을 정기안전점검표를 이용하여 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 정기안전점검

(3) 시설물의 안전등급 지정(제3종시설물에 한함)

과업내용에 따라 실시한 현장조사의 분석 결과에 따라서 안전등급 평가결과를 작성한다.

∘ 안전등급 지정

(4) 종합결론 및 건의

∘ 정기안전점검 실시결과의 종합결론

∘ 정밀안전점검(긴급안전점검), 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

∘ 안전등급이 변경시 사유

∘ 기타 필요한 사항

(5) 부록

∘ 과업지시서 : 부록의 과업지시서 예문 참조

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 외관조사 사진첩

∘ 사전조사 자료 일체

정밀안전진단 보고서에 포함될 사항

(1) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

∘ 정밀안전진단 결과표(안전등급)

∘ 시설물 현황표

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

∘ 정밀안전진단 실시결과 요약문

∘ 보고서 목차

(2) 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 정밀안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∘ 진단의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 진단의 범위 및 과업내용

∘ 사용장비 및 시험기기 현황

∘ 진단 수행 일정

(3) 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

∘ 설계도면, 구조계산서

∘ 기존 정기안전점검(제3종시설물에 한함)․정밀안전점검․정밀안전진단 실시결과

∘ 보수․보강이력 및 용도변경

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 기타 관련자료

(4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 전체 시설물 외관조사 결과분석

∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

∘ 재료시험, 측정결과의 분석

(5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가결과를 작성하며, 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

∘ 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

∘ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

(6) 시설물의 안전성평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

∘ 현장 재하시험 및 계측 결과분석

∘ 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

∘ 시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석

∘ 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

∘ 수문, 수리 등 해석결과 및 분석(관리주체의 요구 등 필요한 경우)

∘ 시설물의 내(하)력 평가

∘ 시설물의 내진성능, 사용성 평가(관리주체의 요구 등 필요한 경우)

∘ 정밀안전진단 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강 시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

∘ 시설물의 안전성평가 결정

안전성평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

(7) 종합평가

∘ 시설물의 상태평가와 안전성평가결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정 종합평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

(8) 안전등급 지정

정밀안전진단 실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

(9) 보수․보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수․보강 방법을 제시함.

(내진성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

∘ 보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

∘ 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검  경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

(10) 종합결론 및 건의사항

∘ 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

∘ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

(11) 부록

∘ 과업지시서 : 부록의 과업지시서 예문 참조

∘ 외관조사망도

∘ 구조해석 모델링 및 수치해석 자료(입출력자료는 e-보고서에 포함)

∘ 측정, 시험, 계측 성과표

∘ 상태평가결과 자료

∘ 안전성평가결과 자료

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 현황조사 및 외관조사 사진첩

∘ 사용장비 및 기기의 사진

∘ 사전조사 자료 일체(사전검토보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

∘ 기타 참고자료

(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 등의 보고서 등 관련자료 포함)

내진성능평가 보고서에 포함될 사항

(1) 서두

보고서의 표지 다음에 용역의 전반내용을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문

∘ 참여기술자 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진

∘ 용역결과 요약문

∘ 보고서 목차

(2) 용역의 개요

용역의 범위와 과업내용 등 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∘ 용역의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 용역의 범위 및 내용

∘ 용역 수행일정 등 주요사항

(3) 현장조사 및 지반조사 결과

(4) 내진성능평가

종합적으로 분석한 내진성능평가 결과를 작성‧수록하여야 하며 구조해석 조건, 모델링 방법 및 근거 또는 판단사유를 포함하여야 한다.

(5) 내진보강대책 제시(해당시)

(6) 유지관리 방안 제시(해당시)

(7) 종합결론

내진성능 평가, 내진보강대책 및 유지관리 방안에 대한 종합적인 결론을 제시한다.

(8) 부록

∘ 설계도면

∘ 현장조사, 협의, 회의 등 주요과업 수행 사진

∘ 구조해석 결과

∘ 지질조사보고서

∘ 수리계산서

∘ 협의, 자문, 검증 관련 의견서, 조치계획 및 조치결과

∘ 기타 참고자료

과업성과품 제출

이 과업과 관련한 성과품은 다음과 같으며 이에 대한 지불은 산출내역서상의 계약금액으로 한다.

정밀안전진단 및 내진성능평가, 정기안전점검 보고서(부록포함) :  2부

요약보고서(정밀안전진단 및 내진성능평가) : 2부

보고서 문서파일(USB) : 1매