천안예술의전당 음향반사판 무대조명

LED DIMMING LIGHT 세부안내서

2019.  03 .

목    차

1. 일반사항

2. 특기 시방서

1. 일반사항

1.1. 개요

1.1.1. 건    명 : 천안예술의전당 대공연장 음향반사판 무대조명 LED DIMMING LIGHT 설치공사

1.1.2. 설치기한 : 2019.07.16.~2019.08.02

1.1.3. 설치장소 : 천안예술의전당 대공연장

1.1.4. 설치 항목 : LED DIMMING LIGHT - 1식

2.1. 적용 범위

본 시방서는  천안예술의전당 대공연장 음향반사판 LED DIMMING LIGHT 설치에 적용한다.

3. 감독원 및 시공자

3.1 본 시방서상의 감독원은 본 공사 발주처로부터 본 공사시행 일체의 위임을 받은 자로서 감독원이 행한 지시, 승인 및 검사는 발주자를 대신하는 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

3.2 본 시방서상의  시공자라 함은 본 공사의 전기설비 일체의 공사시행을 위한 도급 계약자를             말한다.

4. 시공계획

본 공사시공을 위한 시공자는 착공 전에 다음 사항의 자체계획서를 감독부서에 제출하여 검토를        받아야 한다.

4.1 예정공정표

4.2 감독원이 필요로 하는 자료

4.3 시공용 도면

5. 시공자의 의무

5.1 시공자는 설계서, 도면, 시방서 및 제반법규 규정에 따라 성실하게 공사를 시공하여야 한다.

5.2 시공자는 감독원의 지시에 절대 순응하여야 한다.

5.3 설계 및 공법상 의견이 발생 시는 감독원의 의견이 우선한다.

6. 안전관리

6.1 시공자는 공사시행에 있어 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리에 유의시행은 물론 안전사고 발생 시의 모든 책임은 시공자가 진다.

6.2 착공계 제출 시 안전관리계획서를 첨부하고 안전작업 제반지시사항 및 안전수칙을 성실히 준수

하여야 한다.

7. 보안관리

7.1 시공자는 공사 중 숙지한 각종 기밀사항을 대외에 누설하여서는 안 되며 누설로 인한 피해는 시공자가 책임을 진다.

7.2 감독원은 필요시 시공종사자의 신원사항을 요청할 수 있다.

8. 현장관리

8.1 시공자는 공사 시행중 현장의 안전, 보안, 노무관리 및 사용기재 등의 철저한 관리로서 기존 및 제 3의 설비에 대하여 손상과 피해가 발생되지 않도록 한다.

8.2 시공완료 후는 가설물의 철거 및 원상복구는 물론 뒷정리를 철저히 하여야 한다.

9. 피해보상

9.1 시공자는 공사용 기기, 기구, 재료 및 기존시설 또는 제 3자에게 피해가 발생되지 않도록 시공

하여야 한다,

9.2 시공자는 전력수급에 지장이 없도록 절대공기에 차질이 없이 시공하여야 한다.

9.3 상기 9.1항의 손해를 입혔을 때에는 시공자는 원상복구는 물론 현물변제 및 배상 하여야 한다.

10. 현장대리인

10.1 현장대리인은 공사시공에 적합한 전기기술자 면허를 소지한 자로서 경력 등에 대하여 감독원의 적부 승인을 사전에 받아야 한다.

10.2 시공자는 감독원으로부터 현장대리인에 대하여 부적당하다는 통보 접수 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며, 시공자측 사정에 의거 교체시는 사전승인을 받아야 한다.

10.3 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독원의 지시를 따라야 하며, 시공자를 대표하여 시공, 재해예방, 작업원의 통제 및 사용기재의 관리 반출입 등 제반 이행사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야 한다.

11. 제법규 및 기준준수

시공자는 공사시행에 있어 관련제법규 및 기준은 물론 현장규정을 준수하여야 한다.

12. 계출원 및 대관수속 대행

관할 관공서 및 한국전력공사에 대한 출원, 수속의 대행은 신속히 행하며, 각 시험검사에 합격하여

공사완성과 동시에 사용할 수 있도록 한다. 또한, 이에 소요되는 비용은 도급자의 부담으로 한다.

단) 한전의 납입공사비와 한국전기안전공사의 안전점검수수료는 제외한다.

13. 타 공사와의 협의

본 공사수행을 위한 토목 등 타 관련공사와 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과 협의하여 공사진행에

차질이 없도록 하여야 한다.

14. 가설물

본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등 제반사항을

사전 감독원과 협의를 거쳐 시행하며, 별도 단서가 없는 한 모든 경비는 시공자가 부담 시설한다.

15. 시공도 및 제작도

본 공사에 필요한 시공 및 제작도를 작성 제출하여 사전 감독원의 검토, 승인을 받아 시공하여야       한다.

16. 설계 및 시공변경

본 공사는 아래와 같은 경우 설계 및 시공 변경 처리할 수 있다.

16.1 현장의 여건변동 등 기설계부과 현저하게 상이 할 경우는 감독원과 사전 협의 후 설계변경             처리한다.

16.2 현장의 마무리 협의 등 기구의 설치위치 및 공법상의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 물량

증감 없이 시공 변경 처리 할 수 있다.

17. 기계, 기구 및 재료

17.1 기재선정

본 공사용 기계, 기구 및 재료 (이하 기재라 함) 는 도면 및 시방서상의 명기된 기재의 사용을 원칙으로 하고 모든 기재는 KS제품을 사용하여야 하며 KS제품이 없는 것은 견본을 제시하여 감독원의 승인을 얻어 사용하여 한다.

17.2 기재의 검사 및 시험

사용 기자재중 필요하다고 인정되는 품목은 감독원의 사전검사 또는 지정기관의 시험을 거친 후

사용하여야 한다.

17.3 제작이 요구되는 자재의 도면승인

1) 도면승인

- 시공자는 본 공사 계약 후 15일(재승인용 : 5일, 최종도면 : 30일) 이내에 감독원이 지시한 제작용 자재의 승인 신청용 도면을 3부 작성하여 제출하고 도면승인을 받은 후 제작에 착수하여야 한다.

2) 검사 및 사진 촬영

- 중간검사는 수시로 행할 수 있으며, 감독관의 지적사항을 즉시 수정하여야 하고 각 기기의 제작

조정이 완료되면 제작자는 제작완료 보고서를 제출하고 감독원의 입회하에 외관 및 구조검사,

기구동작시험, 시퀸스 시험, 절연저항시험, 내입시험을 시행하여야 한다.

- 본 기기의 제작과정 및 감독관의 검수과정을 사진 촬영하여 감독관의 지시에 따라 사진을              작성하여 제출한다.

‧ 각 부문 PART별 설명서

⑴ 제작 공장에서 제작 조립후 검사를 받고 합격하였을 때에는 설치방법에 대한 도면을                   제출하여야 한다.

⑵ 준공시 제출도서 및 지침서

시공자는 준공시 “준공도면”이라 주서하여 청사진 또는 전자복사기가 가능한 원본 1부와

도면사본 5부, 준공 사진첩 2부, 설치운전에 필요한 운전유지 보수 설명서 5부 및 기타

감독원이 필요하다고 인정되는 서류 등을 제출하여야 한다.

18. 시공의 점검 및 입회

공사 시공 후 용이하게 점검할 수 없는 장소 또는 감독원이 지정하는 공작물에 대한 시공은 원칙적으로 시공과정을 감독원의 점검 또는 입회하에 시공하여야 한다.

19. 공사보고

본 공사시공의 진행에 대한 진척상황을 감독원의 요청 및 지시에 따라 시공일보, 주보 등의 공사보고서를 작성한 후 제출하여야 한다.

20. 기록보존

본 공사의 중요시설로 인정되는 공사 및 접속개소 등 감독원이 지정하는 부분의 시공과정 및 결과에

대하여는 사진 촬영할 수 있다.

21. 시설의 검사, 시행 및 검사

21.1 공사완료시 감독원의 입회하에 각 설비별 기능과 기타사항에 대하여 검사 및 시험을 실시한다.

21.2 관할 행정관서 및 지정조사기관의 검사, 시험 및 조사를 필요로 하는 것은 이에 합격하여야            한다.

22. 준공 및 공사인도

22.1 공사의 완료(준공)와 동시 감독원이 요청하는 준공도서 및 대관 인.허가필증 등 일건의 서류를

감독원에게 제출한다.

21.2 본 공사는 전기수전 및 모든 설비의 기능시험을 하여 이상이 없다고 인정되는 시점을 준공으로

복 일체의 서류는 물론 필요한 부품 등을 감독원에게 인도한다.

23. 기타사항

23.1 부대업무

본 시방서, 도면 및 설계서상 명시되지 않은 사항이라도 본 공사 시행 상 필요한 사항은

감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

22.2 모든 자재의 포장물 해체 시에는 감독원 입회하에 시릿하여 포장물 및 포장물내에 포함된

일체의 각종 자료(안내서 등)는 감독원에게 반납하여야 한다.

22.3 시공자는 본 공사시행을 위해 발주처 측의 사전 승인 없이 제 3자에게 하도급 처리할 수 없다.

2. 특 기 시 방

1. LED DIMMING LIGHT (LED 40W)

1.1 적용범위 및 분류

1.1.1 적용범위

이 규격은 정격전압 AC220V, 정격주파수 60Hz에서 일체형 또는 내장형 LED모듈 및 LED 소자를 광원으로 사용하는 일반 조명용 매입형 및 고정형 LED 등기구(이하 “등기구” 라한다.)에 대하여 적용한다.

1.1.2 분 류

물품 분류번호	세부품명	물품 식별번호	규격명	제품 사진	용도	품질관련인증
39111515	LED 다운라이트 (매입형 및 고정형 LED등기구)	23439992	LISO 840W		실내 조명용	고효율기자재인증 등기구 제 25665호 KC 안전인증 HH111113-17001C

1.2. 적용자료 및 문서

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

KS C 7653 매입형 및 고정형 LED 등기구의 안전 및 성능 요구사항

KS C 7655 모듈 전원 공급용 컨버터의 안전 및 성능 요구사항

KS C 7657 LED 센서 등기구의 안전 및 성능 요구사항

KS C IEC 60598-1 등기구 - 제1부 : 일반요구사항 및 시험

KS C IEC 62031 일반 조명용 LED모듈-안전 요구사항

고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(지식경제부고시)

1.3. 필요 조건

1.3.1 재료

물품 식별번호	부품(재료) 명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
23439992	LED 컨버터	ADP-32WFP-40	1	(주)디에스플러스	대한민국
	몸체	Aluminum	1	제이에이치텍	대한민국
	PCB기판	Metal PCB 1.4T	1	CITIZEN	일본
	LED Package	CLU-048	1	CITIZEN	일본
	LED Chip	2PB-Z54VF	144	NICHIA	일본
	DMX-DRIVER	DEM-40	1	㈜에이솔루션스	대한민국

1.3.2 형태

등기구의 일부분을 부착표면 안으로 매입하거나 부착면을 천장에 바로 부착하는 구조이다.

1.3.3 제조 및 가공

제조 공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내표준으로 정하고 완제품의 품질 수준이 자사 제품표준에 적합하도록 적정하게 관리 하고, 모델별 공정별 상세내용을 기재 하여야 한다.

1.3.4 기능 및 성능

1.3.4.1 기능

등기구에 사용한 컨버터의 출력선은 +는 붉은색, --는 검정색으로 하며, 커넥터의 경우 반대로

끼울수 없는 구조이어야 한다.

1.3.4.2 안전 성능

전기용품 안전관리법에 의한 안전인증 대상은 KC마크 인증을 받아야하며, 인증대상이 아닌 경우 이와 동등이상의 안전성능을 가져야한다.

1.3.4.3 제품 성능

식별번호	규격명	입력특성			광학적 성능
		입력 전력 (W)	입력전류 (A)	역률	정격광속 (lm)	초기 광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	광속유지율 (%)	색온도 (K)
23439992	LISO 840W	40±10%	0.1±10%	0.9 이상	3800	정격 광속의95%이상	95 이상	80 이상	초기광속 측정값의 90%이상	3,000±355

성능은 4.2의 시험방법으로 시험 하였을 때 항목별로 다음의 요구 수준이상 이어야 하며 실제 보증 할 수 있는 값을 제시하여야 한다.

(1) 점등특성

정격전압의 92%와 106%에서 각각 점등되어야 한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

입력전력 및 입력전류는 표시값의 ±10% 이내이어야 한다.

(3) 역률

0.9(5W 이하는 0.85) 이상 이어야 한다.

(4) 초기특성

LED등기구를 졍격주파수의 정격전압을 공급하여 100시간 에이징 후 광속, 연색지수, 상관색온도, 광효율 등은 표1의 값 이상이어야 한다.

표 1

항목	성능기준
초기광속	정격광속의 95%이상(센서등기구의 경우 초소 250lm 이상)
광속유지율	초기광속 측정값의 90%이상
연색성	80이상(센서등기구의 경우 70이상)
구분(K)	색온도(K)	LED등기구효율 (lm/W)
		(센서 등기구)	10W이하	10W초과 30W이하	30W초과 60W이하	60W초과 100W이하	100W초과
6500	6530±510	65	60	70	80	80	80
5700	5665±355	65	60	70	80	80	80
5000	5028±283	65	60	70	80	80	80
4500	4503±243	65	60	70	80	80	80
4000	3985±275	60	55	65	75	75	75
3500	3465±245	60	55	65	75	75	75
3000	3045±175	55	50	60	70	70	70
2700	2725±145	55	50	60	70	70	70

(5) 광학적 성능

항목	10W이하	10W초과 30W이하	30W초과 60W이하	60W초과 100W이하	100W초과
광효율	80lm/W 이상	90lm/W 이상	95lm/W 이상	95lm/W 이상	95lm/W 이상
초기 광속	정격광속의 95%이상
광속 유지율	초기광속 측정값의 90%이상
연색성	80이상

1.3.5 마감 및 외관

(1) 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록 설계, 제조 되어야 한다.

(2) 겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

(3) 인체에 유해한 성분이 포함되지 않아야 한다.

1.3.6 기타 사항

1.4. 검사 및 시험

1.4.1 검사

1.4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로 한다.

1.4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는  시험 시료를 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라      랜덤하게 채취 한다.

1.4.1.3 검사방법

검사 방법은 다음 항목과 4.2항의 시험 방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 Lot는 합격으로 한다.

1.4.2 시험방법

(1) 점등특성

등기구를 -10℃와 40℃에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안 방치한 후 시험   전압에서 점등 되는지를 시험한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

정격주파수의 정격전압을 인가하여 입력전력 및 입력전류를 측정한다.

(3) 역률

측정입력전력

역율 = -----------------------------     × 100

정격전압×측정입력전류

(4) 초기특성

등기구를 정격주파수의 정격전압을 인가하여 100시간 에이징 후 초기 특성치를 측정한다.

(5) 광학적 성능 : 최소녹색기준에 따름

1.5. 포장 및 표시

1.5.1 포장

등기구의 무게 등을 감안하여 운반 또는 적재시 손상이나 부식이 발생하지 않도록 적정한

방법으로 개별 및 박스의 포장을 하여야 한다.

(1) 포장의 재질

(2) 포장 방법

(3) 치수

1.5.2 표시

다음 사항을 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않은 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다.

(1) 제조업체명 또는 그 약호

(2) 정격전압(V)

(3) 정격전류(A)

(4) 정격전력(W)

(5) 정격주파수(Hz)

(6) 정격광속(lm)

(7) 색온도(k)

(8) 정격수명 시간(Hr)

(9) 역률

(10) 광효율(lm/w)

(11) A/S 연락처

(12) 원산지

(13) 제조연월

1.6. 용도 및 제원 등

1.6.1 용도

일반가정, 사무실, 학교, 관공서, 일반기업 등의 실내에서 형광등 및 백열등기구 대체용으로 사용

1.6.2 발주재원

발주재원은 이 규격이 정한 범위 내에서 제조자의 설계 및 시공방법과 수요자의  요구에 따른다.

2. DIRECT MODULE (5KW DUAL)

2.1 적용범위

LED DIMMING LIGHT에 전원을 공급하는 모듈로 현재 사용 중인  디머렉에 장착 가능하여야 한다.

2.2 필요사항

1) 종     류 : DIRECT용 ECC25 (DUAL 5.0KW)

2) 최대 발열량 : ECC25 [<10 BTUS/ <4WATTS / >99.0% 효율]

3) 조립방식 : 플러그-인 타입

4) 재    질 : 알루미늄 다이캐스트 섀시와 에폭시 페인트 도장

5) 단락회로 정격전류 : 100,000A

6) 20배 이상전류 유입까지 차단기 손상없이 정상작동 함

7) 정격전류의 125%가 10~120초 유지될 때 차단기 작동

8) 단락전류 보호와 이상전류 조정을 위해 교체 가능한 퓨즈

9) 100% DUTY CYCLE 작동을 위한 설계

10) 표시등 : 회로당 1개의 LED표시등이 있음

11) 크 기 : H35 x W330 x D127 (mm)

12) 무 게 : 1.1kg

* 위 사양과 동등이상의 제품을 사용할 것.

3. GATEWAY (4PORT)

3.1 적용범위

네트워크 분배기로서 양방향 통신과 다른 네트워크 장치에 DMX512 및 RDM 신호를 보내고 받기 위해 사용한다.

3.2 필요사항

1) 최대소비전력 : 5W

2) POWER SUPPLY 선택포함

- 8 to 28V DC 외장 POWER SUPPLY

- IEEE 802.3af POWER OVER ETHERNET

3) DMX 분배포트 : 4 포트

4) 제공 프로토콜 : ETC  Net3/ACN, RDM, DMX512-A

5) 입 력 : DMX/RDM

6) 출 력 : DMX/RDM

7) CHANNEL : 2048 DMX CHANNEL

8) 인 증 : CE, ETL

* 위 사양과 동등이상의 제품을 사용할 것.

4. LED DIMMING LIGHT PROGRAMMING

4.1. 적용범위 및 분류

4.1.1 적용범위

이 규격은 천안예술의전당 LED DIMMING LIGHT 및 CONTROL SYSTEM

PROGRAMMING에 대하여 적용한다.

4.2. 필요 조건

4.2.1 LED DIMMING LIGHT

1) 기존 무대조명용 콘솔 및 객석등 콘트롤 프로세서와 완벽한 호환을 위해 ETC NET3 SIGNAL     체계의 신호로 동작이 가능하여야 한다.

2) 플리커 현상이 없이 디밍이 완벽하여야 한다.

4.2.2 SUBCONTROL CONSOLE(기존장비)

1) 기존 무대조명용 콘솔 및 객석등 콘트롤 프로세서와 완벽한 호환이 가능하여야 한다.

2) LED DIMMING LIGHT CONTROL BOARD와 완벽한 호환이 되도록 프로그래밍 하여야 한다.

3) SUBCONTROL CONSOLE로 LED DIMMING LIGHT CONTROL CONSOLE 및 BOARD를 잠금 및 해제하여 안정성을 확보하여야 한다.

4) 객석등 콘트롤 프로세서와 완벽한 호환을 위해 ETC NET3 SIGNAL 체계의 신호로 동작이 가능하여야 한다.

5) RD회로 제어가 가능하도록 프로그래밍 하여야 한다.

4.2.3 LED DIMMING LIGHT CONTROL BOARD(기존장비)

1) SUBCONTROL CONSOLE과 완벽한 호환이 되도록 프로그래밍 하여야 한다.

2) SUBCONTROL CONSOLE로 LED DIMMING LIGHT CONTROL BOARD를 잠금 및 해제하여 안정성을 확보하여야 한다.

3) 객석등 콘트롤 프로세서와 완벽한 호환을 위해 ETC NET3 SIGNAL 체계의 신호로 동작이 가능하여야 한다.

4.3. 설치 및 프로그램

4.3.1 설치

1) LED DIMMING LIGHT

음향반사판에 설치한다.

1) GATEWAY BOX

디머룸 벽면에 설치한다.

2) DIRECT MODULE

디머룸의 디머렉에 장착한다.

4.3.2 프로그램

4.3.2.1 LED DIMMING LIGHT

1) OPTION S/W를 이용하여 유선모드로 전환한다.

2) OPTION S/W로  신호선 맨 마지막 LED DIMMING LIGHT는 채널 종단으로

전환하고, 나머지 LED DIMMING LIGHT는 채널 양방향으로 전환한다.

3) 감독관과 상의하여 각각의 LED DIMMING LIGHT에 ADDRESS를 지정한다.

4) LED DIMMING LIGHT를 채널 입력가능 모드로 전환한다.

5) 지정한 ADDRESS 채널을 S/W를 이용하여 각각의 LED DIMMING LIGHT에 입력한다.

6) LED DIMMING LIGHT를 잠금 모드로 전환하여 채널 변경이 되지 않도록 한다.

4.3.2.2  LED DIMMING LIGHT CONTROL PROCESSOR

1) 객석등 콘트롤 프로세서인 ERn2 ACP 소프트웨어를 프로그래밍 하여야 한다.

2) UNISON PARADIGM LIGHTDESIGNER 프로그램을 이용하여 SUBCONTROL CONSOLE, LED DIMMING LIGHT CONTROL BOARD, 기존 무대조명용 콘솔등으로 LED DIMMING LIGHT를 제어 가능하여야 한다.

3) UNISON PARADIGM LIGHTDESIGNER 프로그램을 이용하여 LED DIMMING LIGHT의 ADDRESS 그룹을 지정한다.

4) 지정한 그룹을 프로그램화하여 USB등에 저장하여야 한다.

5) 저장된 프로그램을 USB를 이용하여 ERn2에 입력할 수 있도록 한다.

6) SUBCONTROL CONSOLE, LED DIMMING LIGHT CONTROL  및 BOARD는 완벽한 호환이 이루어져야 한다.

7) SUBCONTROL CONSOLE로 LED DIMMING LIGHT CONTROL  BOARD를 잠금 및 해제하여 안정성을 확보하여야 한다.